Разъяснения от 19.02.2014 г.

конкурсной документации по открытому конкурсу № 2272 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной сети по инв.№46150 (по участкам), на территории Тамбовского ВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» в  2014 г.

Вопросы:

- Просим указать материал трубы (п.3 Перечня работ при

капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150).

- Просим указать конструкцию круглых канализационных колодцев

(п.4 Перечня работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150). Требуется ли добор – кирпичная кладка?

3) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 отсутствует устройство основания песчаного под трубопроводы.

4) Т.к.отсутствует проект, просим указать каких и сколько требуется фасонных соединений к трубопроводу.

5) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 не учтена промывка трубопровода.

6) В Перечне работ при капитальном ремонте канализационной сети по инв.№46150 не учтена планировка участка.

7) Согласно расценке ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную глубиной до 2 м – трудозатраты для 250 м.куб. составляют 509,16 чел.час. 2 землекопа будут выполнять указанный объем работ в течение 32 рабочих дней. Почему не предусмотрена разработка грунта механизированным способом?

8) П.3 «монтаж трубопровода диаметром d=150 – 212 мп – этот объем с учетом 10 мп трубы для протаскивания в футляр?

9) Просим приложить к документации проект, а также исполнительную схему сетей – электрика, газ, канализация.

Ответы:

- Трубы для канализации чугунные и фасонные части к ним ГОСТ

6942-98. Для чеканки пропитанное маслом органическое волокно – кабалка.

- Поворотные колодцы – 2шт., смотровые колодцы – 3шт.,

перепадный колодец – 1шт. Требуется добор – кирпичная кладка. Колодцы должны соответствовать СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Трубопроводы укладывают на естественное основание. При

естественном основании трубы укладывают непосредственно на грунт ненарушенной структуры.

- Пикеты между колодцами прямые. Не требуют установки фасонных

частей.

- Промывка трубопроводов производилась 07.2013 года

промышленной компанией ООО «Акватор Альянс».

- Планировка участка после завершения работы будет производиться

собственными силами.

- В связи с пересечением траншеи различными коммуникациями

разборка грунта ведется вручную. В конкурсной документации указано минимально необходимое количество землекопов.

- Общая длинна канализации L=212мп; d=150мм.

- Капитальный ремонт канализации ведется по дефектной ведомости.

Проектная документация отсутствует. Исполнительная схема прилагается.